一、前  言

1、sh、S系列泵系单级、双吸、卧式中开离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于水的液体之用，通常情况下，输送温度为80℃，外接冷却水时，介质温度可提高到120℃。适用于工厂、矿山、城市、电站的给排水及农田灌溉和各种水利工程。

2、sh、S系列泵的流量范围160~18000m3/h，扬程范围12~125m。

3、sh、S系列泵执行的标准：

GB/T 5657-1995         《离心泵技术条件（Ⅲ类）》

JB/T 1050-2006          《单级双吸清水离心泵  形式与基本参数》

4、型号意义：如500S98A

如10sh-13A

5、原设计，从原动机方向看，sh泵叶轮为逆时针方向旋转；S泵叶轮为顺时针方向旋转。根据用户要求，也可以反向旋转，请用户在订货时务必注明。如无注明则sh泵按逆时针方向旋转，S泵按顺时针方向旋转。

结构图

二、结构说明

1、本系列泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线呈垂直关系的水平方向上。泵壳中开，无需拆卸进、出水管路及原动机即可检修泵的转子部件。

2、本系列泵的主要零件有泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套和轴承体等。

a）、泵体、泵盖均为铸铁制成，共同构成叶轮的工作室，泵体下部制有放水的螺纹孔。

b）、叶轮为双侧进水，其形状是对称的，加工后经静平衡试验。叶轮用轴套和轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整。叶轮工作时产生的轴向力可自行平衡。

c）、泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两侧的轴承体内，用润滑脂润滑。由于制造偏差等原因而产生的残余轴向力由轴承承受。

d）、水泵通过弹性柱销联轴器与电动机直接传动。

e）、泵的轴封由填料室、填料压盖、填料环、填料套、填料、轴套共同构成，或者由填料室、轴套、机械密封、机械密封压盖共同构成。

三、主要零件材质

| 材质 零 件 | 材 质 名 称 | 牌 号 |
| --- | --- | --- |
| 泵 体 | 灰铸铁 球墨铸铁 铸钢 | HT200/HT250 QT500-7 ZG270-500 |
| 泵 盖 | 灰铸铁 球墨铸铁 铸钢 | HT200/HT250 QT500-7 ZG270-500 |
| 叶 轮 | 铝青铜 灰铸铁 硅黄铜 不锈钢 | ZCuAL19Mn2 HT200/HT250 ZCuZn16Si4 ZG0Cr17 |
| 轴 | 不锈钢 碳钢/合金钢 | 3Cr13 45/40Cr |
| 密封环 | 铝青铜 灰铸铁 硅黄铜 不锈钢 | ZCuAL19Mn2 HT200/HT250 ZCuZn16Si4 ZG0Cr17 |

四、sh、S系列泵性能参数表

| 泵型号 | 流量 |  | 扬程 （m） | 转速 (r/min) | 功率（kW） |  | 泵效率% | 必需汽蚀余量（m） | 泵重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/S |  |  | 轴功率 | 电机 功率 |  |  |  |
| 150S100 | 126 160 202 | 35 45 56 | 102 100 93 | 2980 | 50 59.8 71.1 | 75 | 70 73 72 | 3.5 | 280 |
| 6sh-6 150S78 | 126 160 198 | 35 45 55 | 82 78 70 | 2980 | 40 45 52.4 | 55 | 70 75.5 72 | 3.5 | 270 |
| 6sh-6A 150S78A | 112 144 180 | 31 40 50 | 67 62 55 | 2980 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 3.5 | 253 |
| 6sh-9 150S50 | 130 160 220 | 36 45 61 | 52 50 40 | 2980 | 25.2 27.3 31.1 | 37 | 73 80 77 | 3.9 | 242 |
| 6sh-9A 150S50A | 112 144 180 | 31 40 50 | 44 40 35 | 2980 | 18.6 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 3.9 | 242 |
| 6sh-9B 150S50B | 108 133 160 | 30 37 45 | 38 36 32 | 2980 | 17.2 18.6 19.4 | 22 | 65 70 72 | 3.9 | 260 |
| 8sh-6 200S95 | 183 280 324 | 50.8 77.8 90 | 103 95 87 | 2980 | 83.1 91.7 102.4 | 110 | 62 79.2 75 | 5.3 | 390 |
| 8sh-6A 200S95A | 180 270 324 | 50 75 90 | 92 85 78 | 2980 | 67.3 83.3 94.3 | 110 | 67 75 73 | 5.3 | 410 |
| 8sh-6B 200S95B | 167 245 294 | 46.4 68 81.7 | 81 72 66 | 2980 | 57.6 64.9 73.4 | 75 | 64 74 72 | 5.3 | 410 |
| 8sh-9 200S63 | 216 280 351 | 60 77.8 97.5 | 69 63 53 | 2980 | 54.8 58.3 66.7 | 75 | 74 82.7 76 | 5.8 | 342 |
| 8sh-9A 200S63A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54 46 37 | 2980 | 37.8 45.1 46.6 | 55 | 70 75 70 | 5.8 | 310 |
| 8sh-13 200S42 | 216 280 342 | 60 77.8 95 | 48 42 35 | 2980 | 34.8 38.1 40.2 | 45 | 81 84.2 81 | 6.0 | 290 |
| 8sh-13A 200S42A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2980 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | 76 80 76 | 6.0 | 275 |
| 10sh-6 250S65 | 360 485 612 | 100 134.7 170 | 71 65 58 | 1490 | 92.8 109 130.6 | 132 | 75 78.6 74 | 3.0 | 518 |
| 10sh-6A 250S65A | 342 468 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1490 | 76.8 89.4 98 | 110 | 74 77 75 | 3.0 | 518 |
| 10sh-6B 250S65B | 320 450 520 | 89 125 144 | 51 45 41 | 1490 | 63.5 74.5 79.5 | 90 | 70 74 73 | 3.0 | 518 |
| 10sh-9 250S39 | 360 485 612 | 100 134.7 170 | 42 39 32 | 1490 | 54.2 61.5 67.5 | 75 | 76 83.6 79 | 3.2 | 640 |
| 10sh-9A 250S39A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35 30 25 | 1490 | 41.7 48.4 50.9 | 55 | 74 79 77 | 3.2 | 633 |
| 10sh-13 250S24 | 360 485 576 | 100 134.7 160 | 27 24 19 | 1490 | 33.1 36.9 36.4 | 45 | 80 85.8 82 | 3.5 | 540 |
| 10sh-13A 250S24A | 342 414 482 | 95 115 134 | 22 20 17 | 1490 | 25.6 27.2 27.9 | 37 | 80 83 80 | 3.5 | 540 |

sh、S系列泵性能参数表

| 泵型号 | 流量 |  | 扬程 （m） | 转速 (r/min) | 功率（kW） |  | 泵效率% | 必需汽蚀余量（m） | 泵重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/S |  |  | 轴功率 | 电机 功率 |  |  |  |
| 10sh-19 250S14 | 360 485 576 | 100 134.7 160 | 16 14 11 | 1490 | 19.6 21.5 22.1 | 30 | 80 85.8 78 | 3.8 | 430 |
| 10sh-19A 250S14A | 320 432 504 | 89 120 140 | 13 11 8 | 1490 | 14.5 15.8 14.6 | 18.5 | 78 82 75 | 3.8 | 430 |
| 12sh-6 300S90 | 590 790 936 | 164 219.4 260 | 93 90 82 | 1490 | 202 242.8 279 | 315 | 74 79.6 75 | 4.0 | 840 |
| 12sh-6A 300S90A | 576 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1490 | 190 217 247 | 280 | 71 74 71 | 4.0 | 840 |
| 12sh-6B 300S90B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1490 | 151 180 200 | 220 | 70 73 70 | 4.0 | 840 |
| 12sh-9 300S58 | 576 790 972 | 160 219.4 252 | 63 58 50 | 1490 | 131.8 147.9 165.5 | 200 | 75 84.2 80 | 4.4 | 599 |
| 12sh-9A 300S58A | 529 720 893 | 147 200 248 | 53 49 42 | 1490 | 100.5 118.6 131 | 160 | 76 81 78 | 4.4 | 599 |
| 12sh-9B 300S58B | 504 684 835 | 140 190 232 | 46 43 37 | 1490 | 86.5 100 108 | 132 | 73 80 78 | 4.4 | 599 |
| 12sh-13 300S32 | 612 790 900 | 170 219.4 250 | 36 32 28 | 1490 | 75 79.2 86 | 90 | 80 86.8 80 | 4.6 | 709 |
| 12sh-13A 300S32A | 511 720 810 | 153 200 225 | 31 26 24 | 1490 | 58.1 60.7 68 | 75 | 80 84 78 | 4.6 | 709 |
| 12sh-19 300S19 | 612 790 935 | 170 219.4 260 | 22 19 16 | 1490 | 45.9 47 47.9 | 55 | 80 86.8 85 | 5.2 | 700 |
| 12sh-9A 300S19A | 504 720 829 | 140 200 230 | 20 16 13 | 1490 | 38.7 39.2 39.1 | 45 | 71 80 75 | 5.2 | 700 |
| 12sh-28 300S12 | 612 790 900 | 170 219.4 250 | 14 12 10 | 1490 | 29.2 30.4 33.1 | 37 | 80 84.8 74 | 5.5 | 655 |
| 12sh-28A 300S12A | 522 684 792 | 145 190 220 | 11 10 8 | 1490 | 21.7 23.9 22.7 | 30 | 72 78 76 | 5.5 | 650 |
| 14sh-6 350S125 | 850 1260 1660 | 236.1 350 461 | 140 125 100 | 1490 | 462 534 627.9 | 710 | 70 80.5 75 | 5.4 | 1580 |
| 14sh-6A 350S125A | 803 1181 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1490 | 391 462 550 | 630 | 70 78 70 | 5.4 | 1580 |
| 14sh-6B 350S125B | 745 1098 1458 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1490 | 313 373 424.5 | 500 | 70 77 72 | 5.4 | 1580 |
| 14sh-9 350S75 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1490 | 271 303 319 | 355 | 78 85.2 80 | 5.8 | 1200 |
| 14sh-9A 350S75A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1490 | 220 247 257 | 280 | 78 81 79 | 5.8 | 1200 |
| 14sh-9B 350S75B | 828 1080 1224 | 230 300 340 | 59 55 47 | 1490 | 177 197 203.5 | 220 | 75 82 77 | 5.8 | 1200 |
| 14sh-13 350S44 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44 37 | 1490 | 164 173 189 | 220 | 81 87.5 79 | 6.3 | 1150 |

sh、S系列泵性能参数表

| 泵型号 | 流量 |  | 扬程 （m） | 转速 (r/min) | 功率（kW） |  | 泵效率% | 必需汽蚀余量（m） | 泵重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/S |  |  | 轴功率 | 电机 功率 |  |  |  |
| 14sh-13A 350S44A | 864 1116 1332 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1490 | 121 131 136 | 160 | 80 84 80 | 6.3 | 1105 |
| 14sh-19 350S26 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 30 26 22 | 1490 | 99.3 102 105 | 132 | 80 87.5 82 | 6.7 | 750 |
| 14sh-19A 350S26A | 864 1116 1296 | 240 310 360 | 26 21 16 | 1490 | 76.5 76.9 77.4 | 110 | 80 83 73 | 6.7 | 750 |
| 14sh-28 350S16 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16 13 | 1490 | 64 64.5 68.9 | 75 | 83 85.3 74 | 7.1 | 632 |
| 14sh-28A 350S16A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13 10 | 1490 | 51 47.4 49 | 55 | 74 78 70 | 7.1 | 632 |
| 400S96 | 1080 1260 1620 | 300 350 450 | 98 96 90 | 1490 | 400 428 473 | 500 | 71.5 77 84 | 5.5 | 1910 |
| 400S96A | 1000 1170 1500 | 280 325 417 | 85.5 85 78 | 1490 | 320 343 379 | 450 | 73 79 84 | 6 | 1910 |
| 400S96B | 935 1090 1400 | 260 303 390 | 78 76 68 | 1490 | 258 275 324 | 400 | 77 82 80 | 6 | 1910 |
| 400S96J | 900 1080 1260 | 250 300 350 | 42 40 38 | 990 | 124 140 155.3 | 185 | 79 84 84 | 6 | 1910 |
| 400S96JA | 835 1000 1168 | 232 278 325 | 37 35 32 | 990 | 104 114 121 | 160 | 81 84 84 | 5 | 1910 |
| 20sh-6 500S98 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 114 98 79 | 990 | 644.8 678 680.3 | 800 | 78 79.5 74 | 4.0 | 4330 |
| 20sh-6A 500S98A | 1500 1872 2170 | 416.7 520 602.8 | 96 83 67 | 990 | 509.3 540 542.4 | 630 | 77 78.5 73 | 4.0 | 4330 |
| 20sh-6B 500S98B | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 86 74 59 | 990 | 431.4 452 432.8 | 560 | 76 78 75 | 4.0 | 4330 |
| 20sh-9 500S59 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 67 59 47 | 990 | 374.2 391 374.4 | 450 | 79 83 80 | 4.5 | 2400 |
| 20sh-9A 500S59A | 1500 1872 2170 | 416.7 520 602.8 | 57 49 39 | 990 | 315 333 320 | 400 | 74 75 72 | 4.5 | 2400 |
| 20sh-9B 500S59B | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 46 40 32 | 990 | 240.2 257 247.9 | 315 | 73 74 71 | 4.5 | 2400 |
| 20sh-13 500S35 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 40 35 28 | 990 | 207.6 219 209.9 | 280 | 85 88 85 | 4.8 | 2340 |
| 20sh-13A 500S35A | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 31 27 21 | 990 | 144 151 136.9 | 220 | 82 85 84 | 4.8 | 2340 |
| 20sh-19 500S22 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 24 22 19 | 990 | 137.5 144.1 142.4 | 185 | 77 84 85 | 5.2 | 2010 |
| 20sh-19A 500S22A | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 20 17 14 | 990 | 103 101 93.9 | 132 | 74 80 82 | 5.2 | 2010 |
| 20sh-28 500S13 | 1620 2020 2340 | 450 561 650 | 15 13 10 | 990 | 83.8 86.2 79.6 | 110 | 79 83 80 | 5.7 | 2000 |

sh、S系列泵性能参数表

| 泵型号 | 流量 |  | 扬程 （m） | 转速 (r/min) | 功率（kW） |  | 泵效率% | 必需汽蚀余量（m） | 泵重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/S |  |  | 轴功率 | 电机 功率 |  |  |  |
| 20sh-28A 500S13A | 1400 1746 2020 | 388.9 485 561 | 12 10 8 | 990 | 61.8 59.4 53.6 | 75 | 74 80 82 | 5.7 | 2000 |
| 600S100 | 2160 3170 3600 | 600 880 1000 | 110 100 92 | 990 | 829.6 1015.6 1073.8 | 1250 | 78 85 84 | 6.0 | 7188 |
| 600S100A | 1980 3000 3240 | 550 833 900 | 100 90 85 | 990 | 691.3 875.4 882.4 | 1000 | 78 84 82 | 6.0 | 7188 |
| 600S100B | 1800 2830 3060 | 500 786 850 | 90 80 75 | 990 | 588.2 751.9 781.3 | 800 | 75 82 80 | 6.0 | 7188 |
| 24sh-9 600S75 | 2160 3170 3600 | 600 880 1000 | 84 75 67 | 990 | 568 735.8 821 | 900 | 87 88 80 | 6.0 | 4300 |
| 24sh-9A 600S75A | 1980 3000 3240 | 550 833 900 | 74 65 60 | 990 | 460.3 600.2 641.7 | 710 | 82 87 80 | 6.0 | 4300 |
| 24sh-9B 600S75B | 1800 2710 3060 | 500 786 850 | 60 55 51 | 990 | 367.6 477.5 531 | 560 | 80 85 80 | 6.0 | 4300 |
| 24sh-13 600S47 | 2160 3170 3600 | 600 880 1000 | 56.5 47 40.5 | 990 | 415.4 455.9 461.7 | 560 | 80 88.1 86 | 6.5 | 3850 |
| 24sh-13A 600S47A | 1980 2920 3240 | 550 811 900 | 46 40 37 | 990 | 318 361.5 379.6 | 450 | 78 88 86 | 6.5 | 3850 |
| 24sh-19 600S32 | 2160 3170 3600 | 600 880 1000 | 36 32 27 | 990 | 278.6 310.4 311.4 | 355 | 76 89 85 | 7.0 | 2550 |
| 24sh-19A 600S32A | 1800 2850 3240 | 500 792 900 | 30 26 23.5 | 990 | 204.2 229.3 241.1 | 280 | 72 88 86 | 7.0 | 2550 |
| 24sh-28 600S22 | 2520 3170 3600 | 700 880 1000 | 25 22 18 | 990 | 209.2 215.8 215.2 | 250 | 82 88 82 | 7 | 2500 |
| 24sh-28A 600S22A | 2160 2860 3240 | 600 794 900 | 21 18 16 | 990 | 152.5 161.1 168.1 | 185 | 81 87 84 | 7 | 2500 |
| 24sh-20 600S21 | 2880 3600 4140 | 800 1000 1150 | 25 21 17 | 740 | 251.1 248.1 239.6 | 315 | 78 83 80 | 5.0 | 3500 |
| 24sh-20A 600S21A | 2880 3600 4140 | 800 1000 1150 | 24 20 16 | 740 | 241.3 239.1 225.5 | 250 | 78 82 80 | 5.0 | 3500 |
| 24sh-20B 600S21B | 2880 3600 4140 | 800 1000 1150 | 22 18 14 | 740 | 227 220.6 202.4 | 250 | 76 80 78 | 5.0 | 3500 |
| 600S17 | 2880 3600 4140 | 800 1000 1150 | 20 17 13 | 740 | 191.3 196 176.6 | 220 | 82 85 83 | 5.5 | 3000 |
| 700S90 | 3715 4700 4896 | 1032 1306 1360 | 99.5 90 87 | 990 | 1157 1252 1018 | 1250 | 87 92 89.5 | 9.5 | 5800 |
| 700S90A | 3420 4336 4517 | 952 1204 1255 | 84.5 76.5 74 | 990 | 929 1005 1018 | 1250 | 85 90 89.5 | 9 | 5800 |
| 700S90JA | 2111 3600 4248 | 586.4 1000 1180 | 57.5 52 43.5 | 740 | 501 555 595 | 710 | 52 72 79 | 5 | 5800 |

sh、S系列泵性能参数表

| 泵型号 | 流量 |  | 扬程 （m） | 转速 (r/min) | 功率（kW） |  | 泵效率% | 必需汽蚀余量（m） | 泵重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/S |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |  |  |
| 700S90JB | 2400 3000 3744 | 667 833 1040 | 51 47 39.5 | 740 | 397 431 474 | 560 | 84 89 88.5 | 5 | 5800 |
| 700S47 | 3520 4400 5060 | 977.8 1222 1405.6 | 56 47 38 | 740 | 663 655 631 | 800 | 81 86 83 | 8.6 | 4800 |
| 700S47A | 3240 4060 4660 | 900 1127.8 1294.4 | 47.5 40 32 | 740 | 530.5 526.5 501.4 | 630 | 79 84 81 | 8.6 | 7888 |
| 32sh-9 800S76 | 4000 5500 6500 | 1111.1 1527.8 1805.6 | 80 76 71 | 740 | 1103.1 1293.6 1444.6 | 1600 | 79 88 87 | 6.0 | 7888 |
|  | 3000 4400 5500 | 833.3 1222.2 1527.8 | 54 49 43 | 595 | 551.5 674.9 757.7 | 800 | 80 87 85 | 4.0 | 7888 |
| 32sh-9A 800S76A | 3500 5080 6000 | 972.2 1411.1 1666.7 | 70 65 62 | 740 | 845 1034 1206 | 1250 | 79 87 84 | 6.0 | 7815 |
|  | 2800 4070 5000 | 777.8 1130.6 1388.9 | 48 42 37 | 595 | 463 541 607 | 630 | 79 86 83 | 4.0 | 7815 |
| 32sh-9B 800S76B | 3000 4680 5500 | 833.3 1300 1527.8 | 60 55 51 | 740 | 628.6 824.7 920.3 | 1000 | 78 85 83 | 6.0 | 7762 |
|  | 2500 3750 4500 | 694.4 1041.7 1250 | 40 35 30 | 595 | 358.3 425.5 459.6 | 500 | 76 84 80 | 4.0 | 7762 |
| 800S56 | 4400 5500 6500 | 1222.2 1527.8 1805.6 | 62 56 48 | 740 | 874 953.2 1023.7 | 1120 | 85 88 83 | 4.8 | 7550 |
|  | 3540 4400 5230 | 983.3 1227.8 1452.8 | 40 35.5 31 | 595 | 482 509.8 538.5 | 560 | 80 87 82 | 3.6 | 7550 |
| 800S56A | 3960 4950 5850 | 1100 1375 1625 | 50 45.5 40 | 740 | 642 705 777.1 | 1000 | 84 87 82 | 4.8 | 7550 |
|  | 3200 3980 4700 | 888.9 1105.6 1305.6 | 32.5 29.5 26 | 595 | 354 372 410.9 | 500 | 80 86 81 | 3.6 | 7550 |
| 32sh-19 800S32 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 35 32 29 | 740 | 502.2 538.5 588.2 | 630 | 82 89 87 | 7.0 | 5100 |
|  | 3000 4400 5200 | 833.3 1222.2 1444.4 | 23 20 18 | 595 | 234.9 272.3 299.9 | 315 | 80 88 85 | 4.5 | 5100 |
| 32sh-19A 800S32A | 3500 4950 6000 | 972.2 1375 1666.7 | 30 26 23 | 740 | 353 398 437 | 450 | 81 88 86 | 7.0 | 5100 |
|  | 2700 3960 4680 | 750 1100 1300 | 19 17 14 | 595 | 174.6 210.7 212.4 | 250 | 80 87 84 | 4.5 | 5100 |
| 32sh-19B 800S32B | 4170 5000 5450 | 1050 1388 1518 | 29 26 23.5 | 740 | 391 393 415 | 450 | 79 84 81 | 6.5 | 5100 |
|  | 3325 3986 4345 | 924 1107 1207 | 18 16.5 15 | 595 | 209 216 219 | 250 | 78 83 81 | 4.5 | 5100 |
| 800S22 | 4320 5500 6480 | 1200 1527.8 1800 | 25 22 19 | 740 | 358.7 370.2 389.9 | 450 | 82 89 86 | 7.0 | 4500 |
|  | 3000 4400 5040 | 833.3 1222.2 1400 | 16 14 12 | 595 | 163.4 190.6 193.8 | 250 | 80 88 85 | 5.0 | 4500 |
| 800S22A | 3960 4830 5500 | 1100 1341.7 1527.8 | 19 17 15 | 740 | 246.9 254.1 261.2 | 315 | 83 88 86 | 7.0 | 4500 |
|  | 2800 3870 4500 | 777.8 1075 1250 | 13 11 9 | 595 | 123.9 133.3 131.3 | 185 | 80 87 84 | 5.0 | 4500 |

sh、S系列泵性能参数表

| 泵型号 | 流量 |  | 扬程 （m） | 转速 (r/min) | 功率（kW） |  | 泵效率% | 必需汽蚀余量（m） | 泵重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/h | L/S |  |  | 轴功率 | 电机功率 |  |  |  |
| 1000S80 | 5544 7920 9108 | 1540 2200 2530 | 87 80 72 | 740 | 1643 1962 2102 | 2500 | 80 88 85 | 7.2 | 11000 |
| 1000S80A | 5761 7490 8640 | 1600 2080 2400 | 81 72 65 | 740 | 1629 1708 1865 | 2500 | 78 86 82 | 7.2 | 11000 |
| 40sh-13 1000S46 | 6600 8250 9900 | 1933 2292 2750 | 52 46 37 | 595 | 1222 1174 997 | 1250 | 84 88 80 | 6 | 10000 |
| 40sh-13A 1000S46A | 6000 7800 9000 | 1666 2167 2722 | 47 41.5 32 | 595 | 936 1013 992 | 1250 | 80 87 79 | 6 | 1000 |
| 1200S85 | 9360 12260 14400 | 2600 3400 4000 | 95.7 85 70 | 740 | 2903 2147 3228 | 3450 | 84 90 85 | 12 | 16000 |
| 1200S85A | 8640 10800 12960 | 2400 3000 3600 | 71 66 60 | 740 | 2037 2207 2462 | 2800 | 82 88 86 | 12 | 16000 |
| 1200S56 | 8640 10800 12960 | 2400 3000 3600 | 60.5 56 47.5 | 595 | 1763 1871 1960 | 2240 | 82 88 86 | 7.5 | 16000 |
| 1200S56A | 7776 9720 11664 | 2160 2700 3240 | 54.5 50 42 | 595 | 1425 1513 1597 | 2000 | 81 88 84 | 7.5 | 16000 |
| 1200S39 | 7200 9000 10800 | 2000 2500 3000 | 42.5 39 33 | 495 | 1023 1051 1155 | 1600 | 81.5 87.5 84 | 5.5 | 16000 |
| 1200S39A | 6480 8100 9720 | 1800 2250 2700 | 38.5 35 29 | 495 | 849 892.5 925 | 1250 | 80 86.5 83 | 5.5 | 16000 |
| 1200S39B | 5832 7290 8748 | 1620 2025 2430 | 34 31 25.5 | 495 | 675 718 741 | 1000 | 80 85.7 82 | 5.5 | 16000 |
| 1200S32 | 8640 10800 12960 | 2400 3000 3600 | 35 32 26 | 595 | 992 1082 1073 | 1400 | 83 87 85.5 | 7.5 | 13000 |
| 1200S32A | 7776 9720 11664 | 2160 2700 3240 | 32.5 29 23 | 595 | 834 882 880 | 1250 | 83 87 83 | 7.5 | 13000 |
| 1200S22 | 7920 9612 10800 | 2240 2670 3000 | 26 22 18 | 495 | 644 662 638 | 800 | 86 87 83 | 5.5 | 12500 |
| 1200S22A | 7200 9000 10080 | 2000 2722 2800 | 23 20.5 17.5 | 595 | 534 573 585 | 710 | 85 86.5 82.5 | 5.5 | 12500 |
| 1200S19 | 15000 18000 19000 | 4167 5000 5278 | 21.8 19 17.9 | 495 | 1074 1047 1030 | 1250 | 83 89 90 | 9.2 | 18000 |
| 1200S19A | 13000 16000 17000 | 3611 4444 4722 | 20 17.5 16 | 495 | 886 867 838 | 1000 | 80 88 88.5 | 8.5 | 18000 |

五、水泵的安装

1、安装前检查水泵和电动机应无损坏。

2、水泵的安装要保证装置提供的汽蚀余量大于泵样本给定的汽蚀余量值。基础尺寸应符合泵机组安装尺寸。

3、安装程序

1）、不配带共同底座的机组安装。

a、将水泵放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上，用调整其间的楔形垫铁的方法校正水平，并适当拧紧地脚螺栓，以防走动。

b、在基础与泵底脚之间灌注混凝土。

c、待混凝土干固后拧紧地脚螺栓，并重新检查水泵的水平度。

d、校正电动机轴与水泵轴的同心度，使两轴成一直线，在两联轴器外圆上的不同心度允差为0.1mm，端面间隙沿圆周的不均匀度允差0.3mm（在连接进出水管路及试运行后再分别校核一遍，仍应符合上述要求）。

e、在检查电动机转向与水泵的转向一致后，装上联轴器的联接柱销。

2）、配带共同底座的安装顺序

a、将水泵机组放在埋有地脚螺栓的混凝土基础上，调整机组底座与混凝土基础之间的楔形垫铁来校正机组的水平度，并适当拧紧地脚螺栓，以防走动。

b、在基础与底座之间灌注混凝土。

c、待混凝土干固后，拧紧地脚螺栓，并重新检查机组水平度。

3）、水泵与管路之间的结合端面，应保证良好的气密性，尤其是近水管路，必须严格保证不漏气，并且在装置上应无窝存空气的可能。

4）、如水泵安装在进水水位以上时，为了灌泵启动，一般可装底阀，也可采用真空泵引水的方法。

5）、水泵与出水管路之间，一般需装闸阀和止回阀，止回阀装在闸阀后面。

4、安装注意事项

1）、为减少水锤冲击力，对吸入口径大于φ350，扬程50米以上的泵，建议出水管上的止回阀采用缓闭式的止回阀。扬程小于20米的可不用止回阀。

2）、泵在运转时，出水管内水压大于进水管水压，停车时因为瞬时水锤冲击力有使水泵产生向进水方向平移的可能。因此，对较大型的泵（扬程≥50m，口径≥500mm），应在基础上对泵腿的侧面加装防移动机构（一般通用是丝杠—螺母机构）。

3）、用真空泵抽吸引水的泵，吸入管端部装滤水器，不装底阀。

4）、进出水管都应有自己的支架，以免使泵产生过大的应力而损坏。

六、泵的使用及维护保养

1、试车

1）、应先检查电机的转向是否与泵标定的转向一致。检查时应拆下联轴器的柱销。

2）、转动泵的转子，应该轻滑均匀。

3）、关闭出水闸阀，向泵内注引水，要保证注满后方可启动。严禁泵体内无水空转试车。

2、泵的运转

1）、如果泵上装有真空表或压力表，应先关闭其与泵相连的旋塞后起动电机，转速正常时再打开，然后逐渐打开出水闸阀；如流量过大，可以适当地关小闸阀进行调节，反之开大。

2）、均匀拧紧填料压盖上的压紧螺母，使液体成滴漏出，水的流量以每分钟40~60滴为正常。同时注意填料腔处的温升。

3）、运转过程中，如发现噪声过大或其它不正常声音。应立即停车，检查其原因，并加以消除。

4）、水泵停止运转时，要先关闭真空表及压力表的旋塞和出水管路上的闸阀，然后关闭电源。

3、泵的保养

1）、注意水泵的轴承温度，水泵轴承温升不应超过外界温度35℃，最高不应大于70℃。

2）、润滑轴承的钙基润滑脂的数量以占轴承体空间1/3~1/2为宜，建议每隔360小时定期补充，每隔2400小时进行更换。

3）、填料室漏水过多或过少，应压紧或放松填料压盖，若填料磨损过多应加以更换。

4）、定期检查弹性联轴器，注意电机轴承温升。

5）、外界环境温度较低时则应将泵体内存水放净。长期停泵时，应拆开水泵擦净零件上的存水，在有相对运动的表面上涂以防锈油。